| ## Krieger Lichtsteuerungen |  |  |  | ### Ausschreibungstext |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # Stand: 01/2003 |  |  |
| #### TIM |  |  |  |  |  |  |
| #### Pos. | #### Menge |  | #### Leistungsbeschreibung |  | #### Preis je Einheit | #### Betrag |
| # Adaptations-Beleuchtungs-Steuerung Innenkamera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adaptations-Beleuchtungs-Messsystem mit Analogausgang. Bildfeld-Leuchtdichte-Messung mit Mehrloch-Kamera; Bildwinkel wählbar von 20° - 90°; Analogausgang. Arbeitet mit jedem Bus-System, Zentralrechner,... zusammen. |  |  |  |
|  |  |  | Bestehend aus: 1 x Mehr-Loch-Kamera (SKLIN2) Bildwinkel wählbar von 20° - 90° temperaturabhängige Beheizung der Optik Witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse Wasserdichtes Gehäuse (IP65) wasserdichtes Netzteil für Sensorkamera (IP65) Stehbolzen M10 zur Befestigung von Kamera und Witterungsschutz. 1 x Messwertumformer (MUT) Analogausgang 4 – 20 mA voreingestellt über Jumper auf 0 – 20mA oder 0 –10 V einstellbar Messbereich 0 – xxxx cd/m² (bei Bestellung Endwert definieren. Z.B 10 cd/m² oder 200 cd/m² oder ..) Übertragungssignal Sensorkamera  MUT ist Frequenz daher einfaches 2 adriges Kabel mit ~ 0,8 mm ausreichend, lange Leitungen sind möglich. Befestigung auf einer 35 mm DIN Schiene Schutzart (nach Montage): Kamera: IP65 nach DIN 40 050 Netzteil: IP65 nach DIN 40 050 Steuereinheit: IP20 nach DIN 40 050 Betriebstemperaturbereich: Kamera: - 40 °C bis + 75 °C Steuereinheit: 0 °C bis + 40 °C Abmessungen (H x B x T): Kamera: 110 x 133 x 67 mm Steuereinheit: 65 x 123 x 89 mm Gewicht: Kamera: 0,8 Kg Steuereinheit: 0,4 Kg Hersteller: Krieger Lichtsteuerungen, Länderlesstraße 24, D-74078 Heilbronn, Tel.: +49 (0)7131 24832, Fax: +49 (0)7131 280480, E-mail: info@Krieger-LS.de, Internet: www.Krieger-LS.de. Typ: Krieger TIM |  |  |  |